动物房环境检测需求（3年合同期）
一、检测依据标准
‌主要标准‌：《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023
‌辅助标准‌：《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008

二、检测项目及技术要求
1. 物理环境参数
	检测项目
	技术要求
	检测频率

	温度
	20-26℃（SPF级），日温差≤4℃
	年检/一次

	相对湿度
	40-70%
	年检/一次

	笼具周边气流速度
	0.1-0.3m/s（笼具处）
	年检/一次

	换气次数
	10-20次/h（SPF级）
	年检/一次

	静压差
	相邻区域5-20Pa
	年检/一次


2. 空气质量指标
	检测项目
	技术要求
	检测频率

	空气洁净度（悬浮粒子）
	≥0.5μm粒子≤3,520,000个/m³（普通环境）
	年检/一次

	沉降菌
	≤3个/皿（SPF级）
	年检/一次

	氨浓度
	≤14mg/m³
	年检/一次


3. 其他环境参数
	检测项目
	技术要求
	检测频率

	噪声
	≤60dB
	年检/一次

	照度
	工作区150-300lx，动物照度15-20lx
	年检/一次


三、检测服务要求
1. 检测实施规范
‌检测条件‌：空调系统连续运行48小时后进行静态检测
‌测点布置‌：每50m²至少5个测点，笼具周边0.1m处布点
‌仪器要求‌：
温度计分辨率≤0.1℃
风速仪分辨率≤0.05m/s
粒子计数器符合ISO 21501-4标准
服务周期安排（3年合同）
检测时间（计划在每年9-10月份左右）

检测日期：自接到甲方通知后乙方应于7个工作日内完成进场并在3个工作日内检验完毕。
分析时间：按《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023、《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447-2008要求沉降菌采样后需培养48小时后计数。
现场全部测试完毕 7 个工作日内乙方向甲方提交正式报告一式  叁 份（加盖乙方公章）。
检测数量

屏障环境动物饲养间3间、屏障环境设施的辅助生产区4间。
	序号
	房间名称
	面积（m2）
	备注

	1
	检疫
	＜50
	饲养动物

	2
	大鼠饲养间
	＜50
	饲养动物

	3
	小鼠饲养间
	＜50
	饲养动物

	4
	实验间1
	＜50
	

	5
	实验间2
	＜50
	

	6
	洁物间
	＜50
	

	7
	洁净走廊
	＜50
	


价格

单次检测费用最高限价6320元（含合同项下服务甲方所需支付给乙方的全部费用）。

注：付款方式为乙方检测完毕、出具检测报告交付甲方并经甲方验收无误后开具正规税控发票，甲方收到发票后依照医院流程向乙方支付费用。
数据管理与报告要求
‌数据记录‌：

乙方应对甲方提供的一切文件、资料、数据以及因履行本合同项下义务所获知的信息数据承担保密义务，未经甲方书面许可，乙方不得擅自将该部分内容泄露、透露给第三方知晓，不得擅自留存使用。
‌报告提交‌：
提交时间：7个工作日内提供正式报告一式  叁 份（加盖乙方公章）
异常情况：遇到项目复检则在复检完毕后，3个工作日内提供正式报告+复检项目报告。
‌报告内容要求‌：
检测时间、地点、环境条件
检测仪器型号及校准信息
检测数据（每个房间单独形成数据）
整改建议（如适用）
注：乙方应选派具有专业技术资格的技术人员、配备专业检测设备，认真、全面的对甲方开展检测，结合甲方实际情况，提出建议及整改措施。如乙方所提交的报告不符合本合同约定，或出现遗漏或错误的，乙方应无条件负责修改、补充、重做，并承担因此产生的费用。
合同特别条款

若检测现场的工作条件不满足检测要求，需甲方协调解决的，由甲方协调，当日内不额外收取任何费用；若甲方整改后重新约定时间委托乙方复测，则按照检测指标及检测数量收取复测费用。

甲方有权对乙方的工作质量、安全进行监督，如乙方所开展的工作不符合本合同约定及甲方要求的，甲方有权要求乙方予以重做，由此而产生的全部费用由乙方承担。

甲方按本合同约定向乙方提交的相关资料知识产权100%属甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得转让给任何第三方，相关资料仅用于本合同项下的项目所用。
乙方的检测质量达不到现行国家技术规范要求、本合同约定标准的，限期重新完成检测并自负费用，由此造成甲方损失的，乙方应当赔偿。

如果乙方所属人员在检测工作期间因自身原因导致安全事故，由乙方自行负责处理并承担一切责任，与甲方无关。
六、附件要求
检测机构资质证明（CMA认证）：资质认定需含动物房环境检测，附表证明
检测人员资格证书
仪器设备校准证书
标准方法验证报告
注：动物房等级为SPF等级。建议在合同签订前进行现场勘查，确认检测方案细节。
